潍坊阳光融和医院总配电室电容补偿柜维修更新项目招标技术文件

一、项目概况

本项目为潍坊阳光融和医院总配电室电容柜维修更换改造项目，医院总配电间低压电容柜已投运多年，内部电容器、电抗器、无功补偿控制器等核心元器件出现老化衰减，导致系统功率因数不达标、供电质量下降，无法满足电网供电考核要求。本次招标需对电容柜内部补偿元器件进行整体更换改造，提升系统无功补偿能力，降低线路损耗，保障医院供电系统稳定可靠运行。

二、招标范围

本次招标范围为潍坊阳光融和医院总配电室电容柜内所有老化的电容器、电抗器、无功补偿控制器等核心元器件的供货、运输、现场安装、调试、试运行、技术培训、质保期内免费维修维护及全套技术服务，具体设备清单详见本文件第五章。

三、执行标准与规范

所有设备的设计、制造、检验、验收、安装调试均需符合现行国家及行业相关标准，包括但不限于：

- GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》

- GB/T 15576-2008 《低压成套无功补偿装置》

- GB/T 17886.1-2019 《标称电压 1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第 1 部分：总则》

- GB/T 22588-2008 《静止无功补偿装置 晶闸管阀技术条件》

- GB/T 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

- GB/T 3797-2016 《电气控制设备》

- GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

- GB/T 17626 《电磁兼容 试验和测量技术》系列标准

- 其他现行国家及行业相关规范

四、核心元器件技术要求

本次招标的电容器、电抗器、功率因数控制器需为同一品牌，可选品牌为帝森克罗德、上海铀力、北京彼恩伊，医院当前使用帝森克罗德和埃特罗斯，投标人所选择的品牌务必考虑与现有系统兼容性，尤其是控制器通讯协议。所有元器件需满足以下技术要求：

4.1 功率因数控制器

- 实时监测并显示电网电压、电流、功率因数、谐波畸变率、投切状态等全量电网参数，支持全数字化显示；

- 具备手动 / 自动双控制模式，可自定义功率因数目标值（调节范0.90~0.99）、投切延时等核心参数；

- 内置多重保护功能：过压保护、谐波超限保护、投切振荡闭锁、故障自锁报警，异常状态下可自动闭锁并触发告警；

- 自带自诊断功能，配备 RS485 通讯接口，支持 Modbus 通讯协议，可无缝接入医院现有电力监控系统；

- 采用模块化结构，金属外壳带可靠接地端子，所有紧固件具备防振动松动设计，输入端内置短路保护装置。

4.2 低压电力电容器

- 内部采用 8.8μm 金属化薄膜、氮气绝缘介质，无油环保设计，可安全回收，外壳为铝合金圆柱形结构；

- 内置放电电阻，集成过压、过流、超温三重保护，杜绝鼓肚、爆炸、渗漏等安全隐患；

- 与配套电抗器、控制器协同实现自动投切，避免系统谐振，单台电容器击穿不影响整套装置正常运行；

- 出厂试验需满足：电容偏差不超过标称值的 ±5%；可承受 1.1 倍额定电压长期运行、1.15 倍额定电压下短期运行；极间耐压试验 2Un 持续 10s，极壳耐压试验 3kV AC 持续 1min；热稳定性试验后电容变化率不超过 3%。

4.3 串联滤波电抗器

- 采用干式铁芯结构，优质硅钢片铁芯，无全包绝缘设计，散热性能优异，不易磁饱和；

- 电抗率 7%，H 级绝缘等级，额定电流下绕组温升≤40K，与电容器精准匹配实现滤波功能，防止谐波放大；

- 内置 120℃超温自保护装置，避免过热烧毁，运行噪音≤55dB；

- 出厂试验需满足：绕组直流电阻偏差不超过 ±2%；耐压试验 3kV AC 持续 1min；电感量偏差不超过标称值的 ±5%。

五、设备清单与技术参数

| 配电室电容补偿系统更新明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器编号 | 柜号 | 名称 | 规 格 | 描 述 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 | 备注 |
| 1# | D1-1600KVA 01主柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  | 现场更换安装、门子开孔、一二次接线、连调 |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | D1-1600KVA 02辅柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2# | D2-1600KVA | 低压单相电容器 |  | 15kvar电容器 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10# | D10-1600KVA 01主柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | D10-1600KVA 02辅柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12# | D12-1600KVA 主柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | D12-1600KVA 辅柜 | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3# | D3-800KVA | 低压三相电容器 |  | 30kvar电容器 | 10 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 30kvar电抗器 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 低压三相电抗器 |  | 60kvar电抗器 | 4 | 台 |  |  |  |
|  |  | 智能控制器 |  | 控制接触器投切 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上5台变压器更新电容器、电抗器、控制器所列明细，包含采购、安装、安全文明施工费、措施费、税金等所有费用及安装所需的耗材、配件、调试、控制及线缆等全部费用为总价包干，无额外增项。根据所报品牌填写规格型号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、设备交付与验收要求

6.1 包装与运输

- 供方需保障货源充足，所有设备包装符合国标要求，具备防雨、防潮、防震、防锈防护能力，箱体外侧清晰标注吊装、储运警示标识；

- 箱内附带完整的出厂资料，包括产品合格证、检验报告、装箱清单、技术手册等；

- 发货前需将运输方案提交甲方确认，运输全程发生的设备损坏、丢失等问题全部由供方承担。

6.2 到货验收

设备送达现场后，供需双方共同进行开箱验收，核对设备型号、规格、数量、外观及出厂资料，验收合格后双方签字确认，方可开展安装工作。

6.3 安装调试验收

- 供方负责现场设备的安装、接线、调试，确保所有设备正常运行，系统功率因数稳定达到 0.95 以上，满足电网供电考核要求；

- 调试完成后，需进行连续 72 小时试运行，试运行期间无故障、各项参数达标，双方共同签署验收报告。

七、技术服务与培训要求

- 售前服务：供方需提供完整的技术对接服务，配合甲方完成现场电能质量检测，定制符合医院实际工况的改造方案；

- 售中服务：供方需派驻专业技术人员到现场完成安装调试，全程配合甲方的现场管理要求，确保施工安全与质量；

- 技术培训：设备验收合格后，供方需对甲方运维人员进行免费操作培训，培训内容包括设备操作、日常巡检、简单故障排查、参数设置等内容，确保运维人员可独立操作；

八、质量保证与售后服务要求

- 质保期：本项目所有设备提供不少于 2 年的免费质保期，质保期自设备最终验收合格之日起计算；质保期内，设备出现任何非人为损坏的故障，供方需免费提供维修、更换服务；

- 响应时效：供方需提供 7×24 小时技术支持服务，故障报修后 1 小时内线上响应，24 小时内技术人员抵达现场；

- 终身维修：质保期届满后，供方需提供设备终身维修服务，仅收取合理的配件成本费，不得额外收取技术服务费。

九、其他技术要求

- 供方需在中标安装结束后 3 个工作日内，向甲方交付全套中文版技术资料，包括设备规格参数表、操作维护手册、产品合格证、检验报告、装箱清单、接线图纸、外形尺寸图纸、售后维修联系方式等，所有资料分册统一编码；

- 所有设备需具备出厂合格证、第三方检测报告，严禁使用翻新、假冒伪劣产品；

- 现场施工需严格遵守医院的安全管理规定，做好安全防护措施，确保施工期间医院供电系统安全；

- 本技术文件作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，供方需严格按照本文件要求执行，如有偏离需在投标文件中明确说明。